ДОДАТОК  2

до тендерної документації

(нова редакція)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

СПЕЦИФІКАЦІЯ Послуг

| Назва предмета закупівлі | Послуги з аварійного ремонту кондиціонерів серверного приміщення |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання») |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Послуги з аварійного ремонту кондиціонерів серверного приміщення, код ДК 021: 2015:50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання» |
| Обсяг надання послуг | 1 Послуга |
| Місце надання послуг | м. Київ, Михайлівська площа, 1. |
| Строк надання послуг | по 31.12.2026 |

Технічне завдання до надання Послуг

- Метою надання Послуг є відновлення працездатності прецизійних кондиціонерів серверного приміщення (Обладнання) виробництва Vertiv шляхом:

- усунення виявлених несправностей,

- заміни несправних комплектуючих,

- відновлення герметичності холодильного контуру,

- відновлення кількісного рівня холодоагенту, налаштування параметрів системи керування,

- перевірки працездатності обладнання після завершення ремонту.

- Послуги надаються для такого Обладнання:

- Кондиціонер № 2 CR021/HCR43 (надалі – Кондиціонер № 2);

- Кондиціонер № 3 CR021/HCR43 (надалі – Кондиціонер № 3).

- За результатами діагностики Обладнання встановлено такі несправності:

- Кондиціонер № 2:

  - Виявлено вихід з ладу вентилятора блоку CR021,

  - нагрівача картера компресора та датчика тиску (трансдюсера) лінії нагнітання компресора;

- Кондиціонер № 3:

  - Виявлено вихід з ладу датчика тиску (трансдюсера) регулятора обертів вентилятора зовнішнього блоку HCR43, що призвело до повної втрати холодоагенту з холодильного контуру;

  - Виявлено вихід з ладу датчика тиску (трансдюсера) лінії нагнітання компресора та вентилятора випарника блоку CR021.

- Обсяг Послуг:

У процесі надання Послуг Виконавець повинен виконати комплекс діагностичних, ремонтних, налагоджувальних та перевірочних операцій, зокрема:

- перевірку параметрів навколишнього середовища в місці встановлення Обладнання на відповідність вимогам експлуатації;

- зовнішній огляд Обладнання, холодильного контуру, трубопроводів, електричних з'єднань та вузлів на предмет механічних пошкоджень, слідів перегріву, витоків холодоагенту та інших дефектів;

- зчитування, резервне копіювання та аналіз поточної конфігурації контролера із застосуванням спеціалізованого ліцензійного сервісного програмного забезпечення виробника;

- заміну несправних комплектуючих відповідно до виявлених дефектів;

- відновлення герметичності холодильного контуру;

- евакуацію, вакуумування та заправку холодильного контуру холодоагентом відповідно до технологічних вимог виробника;

- калібрування та налаштування параметрів холодильного контуру, електронного розширювального клапана, датчиків, алгоритмів керування, струмових обмежень і захистів компресора та інвертора із застосуванням спеціалізованого ліцензійного сервісного програмного забезпечення виробника;

- перевірку відповідності контрольних вимірювань показанням контролера та сервісного програмного забезпечення;

- перевірку герметичності холодильного контуру після завершення ремонту;

- перевірку роботи компресора, вентиляторів та інших виконавчих механізмів у ручному й автоматичному режимах;

- перевірку функціонування Обладнання в усіх режимах роботи, передбачених виробником;

- перевірку функціонування Обладнання у складі групи (за наявності), включаючи моделювання аварійних режимів та перевірку алгоритмів резервування;

- проведення контрольних вимірювань електричних параметрів Обладнання та порівняння їх із номінальними значеннями;

- формування висновку щодо технічного стану Обладнання та надання рекомендацій щодо подальшої експлуатації.

- Під час надання Послуг Виконавець повинен забезпечити:

- використання нових оригінальних запасних частин, рекомендованих виробником Обладнання;

- застосування спеціалізованого ліцензійного сервісного програмного забезпечення виробника для проведення діагностики, резервного копіювання конфігурації, калібрування, налаштування та перевірки працездатності Обладнання;

- використання спеціалізованого сервісного обладнання, вимірювальних приладів та інструменту, необхідних для виконання передбачених технологічних операцій;

- дотримання технологічних вимог і сервісних процедур виробника Обладнання під час виконання всіх операцій.