ДОДАТОК  2
до тендерної документації 
                                      
                              (нова редакція)
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі
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Технічне завдання до надання Послуг


1. Метою надання Послуг є відновлення працездатності прецизійних кондиціонерів серверного приміщення (Обладнання) виробництва Vertiv шляхом:
· усунення виявлених несправностей,
· заміни несправних комплектуючих,
· відновлення герметичності холодильного контуру,
· відновлення кількісного рівня холодоагенту, налаштування параметрів системи керування,
· перевірки працездатності обладнання після завершення ремонту.

2. Послуги надаються для такого Обладнання:
· Кондиціонер № 2 CR021/HCR43 (надалі – Кондиціонер № 2);
· Кондиціонер № 3 CR021/HCR43 (надалі – Кондиціонер № 3).

3. За результатами діагностики Обладнання встановлено такі несправності:
· Кондиціонер № 2:
· Виявлено вихід з ладу вентилятора блоку CR021,
· нагрівача картера компресора та датчика тиску (трансдюсера) лінії нагнітання компресора;
· Кондиціонер № 3:
· Виявлено вихід з ладу датчика тиску (трансдюсера) регулятора обертів вентилятора зовнішнього блоку HCR43, що призвело до повної втрати холодоагенту з холодильного контуру;
· Виявлено вихід з ладу датчика тиску (трансдюсера) лінії нагнітання компресора та вентилятора випарника блоку CR021.

4. Обсяг Послуг:
У процесі надання Послуг Виконавець повинен виконати комплекс діагностичних, ремонтних, налагоджувальних та перевірочних операцій, зокрема:
· перевірку параметрів навколишнього середовища в місці встановлення Обладнання на відповідність вимогам експлуатації;
· зовнішній огляд Обладнання, холодильного контуру, трубопроводів, електричних з'єднань та вузлів на предмет механічних пошкоджень, слідів перегріву, витоків холодоагенту та інших дефектів;
· зчитування, резервне копіювання та аналіз поточної конфігурації контролера із застосуванням спеціалізованого ліцензійного сервісного програмного забезпечення виробника;
· заміну несправних комплектуючих відповідно до виявлених дефектів;
· відновлення герметичності холодильного контуру;
· евакуацію, вакуумування та заправку холодильного контуру холодоагентом відповідно до технологічних вимог виробника;
· калібрування та налаштування параметрів холодильного контуру, електронного розширювального клапана, датчиків, алгоритмів керування, струмових обмежень і захистів компресора та інвертора із застосуванням спеціалізованого ліцензійного сервісного програмного забезпечення виробника;
· перевірку відповідності контрольних вимірювань показанням контролера та сервісного програмного забезпечення;
· перевірку герметичності холодильного контуру після завершення ремонту;
· перевірку роботи компресора, вентиляторів та інших виконавчих механізмів у ручному й автоматичному режимах;
· перевірку функціонування Обладнання в усіх режимах роботи, передбачених виробником;
· перевірку функціонування Обладнання у складі групи (за наявності), включаючи моделювання аварійних режимів та перевірку алгоритмів резервування;
· проведення контрольних вимірювань електричних параметрів Обладнання та порівняння їх із номінальними значеннями;
· формування висновку щодо технічного стану Обладнання та надання рекомендацій щодо подальшої експлуатації.

5. Під час надання Послуг Виконавець повинен забезпечити:
· використання нових оригінальних запасних частин, рекомендованих виробником Обладнання;
· застосування спеціалізованого ліцензійного сервісного програмного забезпечення виробника для проведення діагностики, резервного копіювання конфігурації, калібрування, налаштування та перевірки працездатності Обладнання;
· використання спеціалізованого сервісного обладнання, вимірювальних приладів та інструменту, необхідних для виконання передбачених технологічних операцій;
· дотримання технологічних вимог і сервісних процедур виробника Обладнання під час виконання всіх операцій.



