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ДОДАТОК  2
до тендерної документації 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ


	Назва предмета закупівлі
	Послуги з технічного обслуговування інфраструктури комунікаційного обладнання серверного приміщення

	Код ДК 021:2015
	50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання»

	Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі 
	Послуги з технічного обслуговування інфраструктури комунікаційного обладнання серверного приміщення (код ДК 021: 2015 - 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання»)

	Обсяг надання послуг 
	1 послуга

	Місце надання послуг
	будівлі МЗС України за адресами: м. Київ, площа Михайлівська, 1 та м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2

	Строк надання послуг 

	З дати підписання Договору по 31.12.2026 року (включно)



1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції за підписом уповноваженої особи учасника і скріплений печаткою (у разі її використання) гарантійний лист, який (які) підтверджує(-ють) відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, зазначені у технічній специфікації Додатку 2 до ТД.
2. При наданні Послуг за договором Виконавець використовує власні витратні матеріали, технічні засоби, тощо, які необхідні для надання Послуг за договором. Витратні матеріали (повітряні фільтри та циліндри зволожувача), які необхідні для надання Послуг Виконавцем, закуповуються за рахунок Виконавця.
3. Учасники процедури закупівлі повинні надати за підписом уповноваженої особи учасника лист-згоду на підписання проекту договору.







Перелік Послуг та строки їх надання


	№
п/п
	Найменування Послуг
	Періодичність*

	Послуги з технічного обслуговування інфраструктури комунікаційного обладнання серверного приміщення, які включають в себе:

	1. 
	Перевірка параметрів навколишнього середовища в місці встановлення ДБЖ і шаф (стелажів) акумуляторних батарей, на відповідність вимогам умов експлуатації обладнання (температура, вологість, чистота приміщень)
	1 раз на 4 місяця

	2. 
	Зовнішній огляд обладнання системи, з'єднувальних провідників і рознімних контактних з'єднань на відсутність механічних пошкоджень, слідів перегріву. Зчитування, збереження та аналізування поточної конфігурації ДБЖ, журналів подій
	1 раз на 4 місяця

	3. 
	Перевірка відповідності вимірів показаннями інформативного дисплея ДБЖ (зрівняння/аналізування показань, вимірів)
	1 раз на 4 місяця

	4. 
	Виведення обладнання ДБЖ/системи в режим «байпас обслуговування» (за необхідності та стосовно до конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження)
	1 раз на 4 місяця

	5. 
	Зняття захисних панелей ДБЖ, розподільчого обладнання. Перевірка стану плат на відсутність перегріву та забруднення, за необхідності – очищення (виконуються в залежності від типу ДБЖ, конфігурації системи, режиму роботи)
	1 раз на 4 місяця

	6. 
	Очищення тепловідвідних каналів, радіаторів охолодження активних елементів, вентиляторних блоків від забруднень/нашарувань (за потреби)
	1 раз на 4 місяця

	7. 
	Зняття захисних панелей шаф (стелажів) акумуляторних батарей, огляд елементів на предмет механічних пошкоджень, корозії, слідів перегріву, витоку електроліту. Огляд стану рознімних/різьбових контактних з'єднань
	1 раз на 4 місяця

	8. 
	Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин шаф (стелажів) акумуляторних батарей (за потреби)
	1 раз на 4 місяця

	9. 
	Установка захисних панелей ДБЖ, розподільчих пристроїв , захисних панелей шаф (стелажів) акумуляторних батарей
	1 раз на 4 місяця

	10. 
	Поетапна подача напруги на ДБЖ / систему, перевірка загальної працездатності ДБЖ на «холостому ходу2 (при попередньому виконанні пункту 4 та стосовно до конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження)
	1 раз на 4 місяця

	11. 
	Підключення ДБЖ / системи до критичного навантаження. Загальна перевірка працездатності системи (відповідно до конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження)
	1 раз на 4 місяця

	12. 
	Тестування АКБ внутрішніми засобами ДБЖ для визначення їх стану. Перевірка величини напруги на окремих ланцюгах АКБ при роботі ДБЖ в нормальному режимі або по напрузі на окремих акумуляторах при вимкненому батарейному автоматі (за необхідності)
	1 раз на 4 місяця

	13. 
	Вимірювання та занесення в протокол вхідних і вихідних параметрів ДБЖ (напруга, струм, частота). Порівняння результатів вимірювань з індикацією відображуваною на дисплеї ДБЖ та системах моніторингу
	1 раз на 4 місяця

	14. 
	Корекція програмних установок, налаштування, калібрування вхідних/вихідних параметрів ДБЖ за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Оновлення (за наявності та необхідності) версії програмного забезпечення ДБЖ
	1 раз на 4 місяця

	15. 
	Перевірка роботи ДБЖ/системи в автономному режимі (від акумуляторних батарей)
	1 раз на 4 місяця

	16. 
	Зчитування, збереження внутрішніх параметрів ДБЖ. Формування висновку
	1 раз на 4 місяця

	17. 
	Консультація Замовника щодо необхідності додаткового обслуговування або додаткових заходів щодо захисту обладнання або оптимізації роботи системи
	1 раз на 4 місяця

	18. 
	Заміна повітряних фільтрів та циліндра зволоження
	1 раз на 4 місяця

	19. 
	Перегляд та аналіз даних електронних журналів реєстрації системних повідомлень
	1 раз на 4 місяця

	20. 
	Оновлення (за наявності та необхідності) версії програмного забезпечення
	1 раз на 4 місяця

	21. 
	Перевірка стану камер вентиляторів, перевірка фіксації кріплень блоків вентиляторів. При необхідності – очищення камер вентиляторів
	1 раз на 4 місяця

	22. 
	Перевірка стану випарника, повітряного фільтру і циліндру парозволожувача. При необхідності - очищення або заміна
	1 раз на 4 місяця

	23. 
	Перевірка фіксації всіх електричних з'єднань на вузлах-споживачах, ввідному і внутрішніх захисних автоматичних вимикачах, контакторах і комутаційних плінтах
	1 раз на 4 місяця

	24. 
	Випробування роботи вентиляторів в ручному режимі, перевірка стабільної роботи
	1 раз на 4 місяця

	25. 
	Випробування роботи компресора в ручному режимі, перевірка стабільної роботи
	1 раз на 4 місяця

	26. 
	Перевірка холодильного контуру (замір перегріву, переохолодження, регулювання налаштувань ЕРВ)
	1 раз на 4 місяця

	27. 
	Перевірка роботи парозволожувача (контроль роботи системи наповнення та зливу води)
	1 раз на 4 місяця

	28. 
	Вимірювання фазних напруг і струмів споживання всіх вузлів-споживачів, порівняння показників з номінальними значеннями
	1 раз на 4 місяця

	29. 
	Калібрування датчиків температури і тиску
	1 раз на 4 місяця

	30. 
	Перевірка правильності функціонування системи кондиціонування повітря у всіх режимах (охолоджування, зволоження, осушення, режим очікування, ручний режим)
	1 раз на 4 місяця

	31. 
	Перевірка роботи пристроїв в групі. Моделювання аварійних ситуацій (зникнення електроживлення, обрив зв'язку між блоками, симуляція підвищення температури і т.д.) та відпрацювання запуску чергових блоків в не штатних ситуаціях
	1 раз на 4 місяця

	32. 
	Корекція програмних установок. Формування висновку
	1 раз на 4 місяця

	33. 
	Консультація Замовника при необхідності додаткового обслуговування або додаткових заходів щодо захисту обладнання або оптимізації роботи системи
	1 раз на 4 місяця

	34. 
	Перевірка стану вентиляторів, їх вільного обертання, перевірка фіксації кріплень блоків вентиляторів
	1 раз на 4 місяця

	35. 
	Перевірка стану і при потребі очистка теплообмінника конденсатора миючою станцією високого тиску з застосуванням чистящих рідин (виконується тільки в теплу пору року)
	1 раз на 4 місяця

	36. 
	Перевірка фіксації всіх електричних з'єднань на вузлах-споживачах, ввідному захисному вимикачу, контакторах і комутаційних плінтах
	1 раз на 4 місяця

	37. 
	Випробування роботи вентиляторів зовнішнього блоків в ручному режимі, перевірка стабільної роботи
	1 раз на 4 місяця

	38. 
	Калібрування датчиків тиску. Налаштування регулятора обертів вентиляторів
	1 раз на 4 місяця

	39. 
	Вимірювання фазних напруг і струмів споживання вузлів-споживачів, порівняння показників з номінальними значеннями
	1 раз на 4 місяця

	40. 
	Формування висновку
	1 раз на 4 місяця

	41. 
	Консультація Замовника при необхідності додаткового обслуговування або додаткових заходів щодо захисту обладнання або оптимізації роботи системи
	1 раз на 4 місяця

	42. 
	Витяжний вентилятор В1
	Перевірка роботи електродвигуна вентилятора на предмет відсутності по стороннього шуму або вібрацій
	1 раз на 4 місяця

	43. 
	
	Перевірка вібровставок на їх цілісність
	1 раз на 4 місяця

	44. 
	
	Перевірка надійності кріплення механізмів
	1 раз на 4 місяця

	45. 
	
	Перевірка номінального споживання струму
	1 раз на 4 місяця

	46. 
	
	Огляд електричних дротів, підтяжка гвинтових з’єднань
	1 раз на 4 місяця

	47. 
	Припливна установка П1
	Візуальний огляд припливної установки
	1 раз на 4 місяця

	1. 
	
	Перевірка функціонування пульта керування припливної установки
	1 раз на 4 місяця

	2. 
	
	Візуальний огляд калорифера на предмет пошкоджень та засмічень
	1 раз на 4 місяця

	3. 
	
	Перевірка вібровставок на їх цілісність
	1 раз на 4 місяця

	4. 
	
	Перевірка номінального споживання струму ел.калорифера
	1 раз на 4 місяця

	5. 
	
	Перевірка номінального споживання струму вентилятора
	1 раз на 4 місяця

	6. 
	
	Перевірка повітряного фільтра (при необхідності заміна)
	1 раз на 4 місяця

	7. 
	
	Перевірка електричних з’єднань силових та керуючих ланцюгів. При необхідності їх підтяжка
	1 раз на 4 місяця

	8. 
	
	Перевірка роботи вогнезатримуючого клапана
	1 раз на 4 місяця

	48. 
	Вентилятор газовидалення
	Перевірка роботи вентилятора газовидалення
	1 раз на 4 місяця

	9. 
	
	Перевірка роботи електродвигуна вентилятора на предмет відсутності по стороннього шуму або вібрацій
	1 раз на 4 місяця

	10. 
	
	Перевірка надійності кріплення механізмів
	1 раз на 4 місяця

	11. 
	
	Перевірка номінального споживання струму
	1 раз на 4 місяця

	12. 
	
	Перевірка роботи вогнезатримуючого клапана
	1 раз на 4 місяця

	13. 
	
	Огляд електричних дротів, підтяжка гвинтових з’єднань
	1 раз на 4 місяця

	49. 
	Лінійна частина - електромагнітні активатори:
	

	· 
	візуальний огляд електромагнітного активатора на предмет наявності механічних пошкоджень
	1 раз на 4 місяця

	· 
	очистка корпусу від пилу та бруду
	1 раз на 4 місяця

	· 
	перевірка параметрів лінії контролю електромагнітного активатора
	1 раз на 4 місяця

	· 
	діагностика пристрою
	1 раз на 4 місяця

	50. 
	Модулі управління напрямком пожежогасіння:
	

	· 
	візуальний огляд модуля управління напрямком пожежогасіння
	1 раз на 4 місяця

	· 
	діагностика модуля управління напрямком пожежогасіння (за необхідністю корегування параметрів контролю модуля)
	1 раз на 4 місяця

	· 
	перевірка виконання алгоритмів видачі сигналів управління на пожежну автоматику будівлі та роботи системи при спрацюванні автоматичного/дистанційного/місцевого пуску напрямку АПГ
	1 раз на 4 місяця

	· 
	перевірка виконання алгоритму «Автоматичного пуску» напрямку АПГ
	1 раз на 4 місяця

	· 
	перевірка виконання алгоритму «Дистанційного пуску» напрямку АПГ
	1 раз на 4 місяця

	· 
	перевірка виконання алгоритму «Відміна пуску» напрямку АПГ
	1 раз на 4 місяця

	· 
	перевірка функції блокування/розблокування автоматичного та дистанційного пуску напрямку АПГ
	1 раз на 4 місяця



* у разі екстреної необхідності на вимогу Замовника Послуги надаються терміново, протягом 2 (двох) календарних днів з моменту повідомлення про це Виконавця

Витратні матеріали (повітряні фільтри та циліндри зволожувача), які необхідні для надання Послуг Виконавцем, закуповуються за рахунок Виконавця.
