ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

СПЕЦИФІКАЦІЯ Послуг

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування системи контролю та управління Доступом, відеоспостереження та системи сигналізації |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання» |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування системи контролю та управління доступом, відеоспостереження та системи сигналізації, код ДК 021: 2015 - 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання» |
| Обсяг надання послуг | 1 Послуга |
| Місце надання послуг | м. Київ, Михайлівська площа, 1 та м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2. |
| Строк надання послуг | до 31.12.2026 |

Перелік Послуг та строки їх надання

| № п/п | Найменування Послуг | Періодичність надання Послуг |
| --- | --- | --- |
| Послуги з технічного обслуговування системи контролю доступу, відеоспостереження та системи сигналізації, які включають в себе: |  |  |
|  | Підстроювання замикаючих пристроїв. | щомісячно |
|  | Перевірка працездатності кінцевих пристроїв, перевірка справності світлової індикації, положення перемикачів. | щомісячно |
|  | Перевірка працездатності турнікетів у всіх режимах. | щомісячно |
|  | Зовнішній огляд серверу та АРМ СКУД: справність проводів з'єднання обладнання в апаратній стійці; дефекти корпусу (вм'ятини, подряпини, тріщини); перевірка роботи електричних покажчиків (світлодіоди включення); перевірка легкості натискання клавіш; видалити пил з зовнішніх частин обладнання. | щомісячно |
|  | Перевірка функціонування ПЗ серверу та АРМ СКУД. | щомісячно |
|  | Оновлення антивірусних програм, перевірка на шкідливе ПЗ. Перевірка дискового простору на помилки. Перевірка дискового простору на помилки | щомісячно |
|  | Видалення з жорсткого диска серверу та АРМ СКУД програм, які не мають відношення до роботи системи; в разі необхідності - переустановлення програмного забезпечення системи при збереженні архівних даних, що відносяться до документації та роботі системи. | щомісячно |
|  | Профілактика механічних елементів турнікетів і шлагбаумів | щомісячно |
|  | Видалення пилу з корпусів контролерів | щомісячно |
|  | Комплексне випробування системи | щомісячно |
|  | Видалення пилу і забруднень з поверхонь пристроїв, з шаф, чистка кулерів | щомісячно |
|  | Зовнішній огляд ДБЖ: нормальна гучність роботи, справність кабельних вводів, відсутність видимих дефектів (тріщини, відколи, вм'ятини, сліди кіптяви), перевірка показань дисплея на відсутність помилок. | щомісячно |
|  | Перевірка значень напруги на вихідних клемах джерел живлення, клемах акумуляторних батарей (в режимі холостого ходу і під навантаженням). У разі виявлення невідповідності - проведення аналізу і локалізація джерела невідповідності. | щомісячно |
|  | Огляд кабельних трас та за необхідності – усунення недоліків. | щомісячно |
|  | Здійснюється перевірка відповідності тривалості роботи системи, що живиться від автономного джерела електроживлення, нормативним вимогам. | щомісячно |
|  | Чистка і перевірка внутрішніх частин серверу СКУД: розкрити корпус системного блоку, видалити пил за допомогою повітряного струменя пилососа і пензликом; очистити і змастити вентилятори охолодження; перевірити надійність І вірність внутрішнього монтажу. | щомісячно |
|  | Зовнішній огляд системи відеоспостереження, перевірка кріплень, підтяжка кріплення камер і кабельних ліній, тестування роботи системи охоронного телебачення. | щомісячно |
|  | Зовнішній огляд автоматизованого робочого місця (АРМ) відеоспостереження : справність проводів з'єднання обладнання в апаратній стійці; дефекти корпусу (вм'ятини, подряпини, тріщини); перевірка роботи електричних покажчиків (світлодіоди включення); перевірка легкості натискання клавіш; видалити пил з зовнішніх частин обладнання. | щомісячно |
|  | Перевірка функціонування ПЗ АРМ відеоспостереження: перевірка всіх функціональних можливостей спеціалізованого ПЗ. | щомісячно |
|  | Видалення з жорсткого диска АРМ відеоспостереження програм, які не мають відношення до роботи системи; в разі необхідності - переустановлення програмного забезпечення системи при збереженні архівних даних, що відносяться до документації та роботи системи. | щомісячно |
|  | Перевірка якості кріплення проводів на роз'ємах і клемних колодках, видалення забруднень з поверхні безперебійних джерел живлення. | щомісячно |
|  | Зовнішній огляд сервера\регістратора: справність проводів з'єднання обладнання в апаратній стійці; дефекти корпусу (вм'ятини, подряпини, тріщини); перевірка роботи електричних покажчиків (світлодіоди включення); перевірка легкості натискання клавіш: видалити пил з зовнішніх частин обладнання. | щомісячно |
|  | Перевірка функціонування ПЗ сервера\регістратора. Оновлення антивірусних програм, перевірка па шкідливе ПЗ. Перевірка дискового простору на помилки. | щомісячно |
|  | Видалення з жорсткого диска сервера\регістратора програм, які не мають відношення до роботи системи; в разі необхідності - переустановлення програмного забезпечення системи при збереженні архівних даних, що відносяться до документації та роботі системи. | щомісячно |
|  | Перевірка поворотних камер: за допомогою засобів управління камерою перевірити кут огляду, плавність переміщення зображення, яскравість зображення, швидкість переміщення, різкість, фокусування, зуммірованіє, кольори. | щомісячно |
|  | Зовнішній огляд моніторів на справність проводів з'єднання; дефекти корпусу (Вм’ятини, подряпини, тріщини); видалити пил з зовнішніх частин обладнання. Перевірка яскравості, контрастності і чіткості зображення на відеомоніторах і дисплеях, перевірка запасу регулювань. | щомісячно |
|  | Зовнішній огляд ДБЖ: нормальна гучність роботи, справність кабельних вводів, відсутність видимих дефектів (тріщини, відколи, вм’ятини, сліди кіптяви), перевірка показань дисплея на відсутність помилок. | щомісячно |
|  | Перевірка значень напруги на вихідних клемах джерел живлення, клемах акумуляторних батарей (в режимі холостого ходу і під навантаженням). У разі виявлення невідповідності - проведення аналізу і локалізація джерела невідповідності. | щомісячно |
|  | Огляд кабельних трас та за необхідності – усунення недоліків. | щомісячно |
|  | Здійснюється перевірка відповідності тривалості роботи системи, що живиться від автономного джерела електроживлення. При виявленні невідповідності проводять заміну акумуляторних батарей і здійснюють повторну перевірку(нові акумулятори надає замовник). | щомісячно |
|  | Чистка і перевірка внутрішніх частин АРМ відеоспостереження: розкрити корпус системного блоку, видалити пил за допомогою повітряного струменя пилососа і пензликом; очистити і змастити вентилятори охолодження; перевірити надійність і вірність внутрішнього монтажу. | щомісячно |
|  | Чистка і перевірка внутрішніх частин сервера\регістратора - розкрити корпус сервера, видалити пил за допомогою повітряного струменя пилососа і пензликом; очистити і змастити вентилятори охолодження; перевірити надійність і вірність внутрішнього монтажу. | щомісячно |
|  | Зовнішній огляд та перевірка функціонування охоронних приладів приймально-контрольних (ППК): справність корпусу, кабельних вводів та клемних з'єднань, відсутність видимих дефектів (тріщини, відколи, вм'ятини, сліди кіптяви); перевірка світлової та звукової індикації, положення перемикачів; перевірка стану шлейфів сигналізації, режимів взяття під охорону та зняття з охорони; видалення пилу із зовнішніх частин обладнання. | щомісячно |
|  | Технічне обслуговування датчиків охорони периметра: зовнішній огляд, перевірка надійності та правильності кріплення, видалення забруднень з корпусів, перевірка якості кріплення проводів на роз'ємах і клемних колодках, перевірка спрацювання датчика та проходження сповіщення на ППК. | щомісячно |
|  | Технічне обслуговування інфрачервоних сповіщувачів охорони периметру: зовнішній огляд, чищення оптичних елементів (лінз, відбивачів), перевірка надійності кріплення, перевірка та за необхідності коригування співвісності (юстування) передавача і приймача, перевірка зони чутливості контрольним перетином рубежу охорони. | щомісячно |
|  | Технічне обслуговування сповіщувачів руху: зовнішній огляд, видалення пилу з корпусу та лінзи, перевірка надійності кріплення, перевірка світлової індикації спрацювання, перевірка зони виявлення шляхом контрольного проходу. | щомісячно |
|  | Технічне обслуговування магнітно-контактних сповіщувачів: зовнішній огляд, перевірка надійності кріплення геркона та магніту, перевірка величини робочого зазору та за необхідності – його регулювання, перевірка якості з'єднань у клемних колодках, перевірка спрацювання при відкриванні та закриванні дверей (вікон). | щомісячно |
|  | Технічне обслуговування сповіщувачів розбиття скла (фольга на склі вікон): огляд цілісності струмопровідної фольги та місць її з'єднання зі шлейфом, перевірка цілісності шлейфу сигналізації, перевірка спрацювання сповіщувача, за необхідності – відновлення контактних з'єднань. | щомісячно |
|  | Комплексне випробування системи охоронної сигналізації: перевірка роботи системи в цілому за всіма шлейфами сигналізації, перевірка проходження тривожних сповіщень на пост охорони, перевірка напруги на клемах резервного джерела живлення та акумуляторних батарей ППК (в режимі холостого ходу і під навантаженням), огляд кабельних трас системи сигналізації та за необхідності – усунення недоліків. | щомісячно |